## Slide 1: Identification roadmap
در گام دوم مدل های مختلفی اعم از خطی و غیر خطی براساس ورودی های HVL و YMIN مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده و با توجه به الویت خطی بودن مدل، بررسی ها به سمت multi model پیش رفت.
2
در گام بعد تعداد زیادی سیگنال که مرتبط با عملکرد توربین گاز بود انتخاب شد و براساس الگوریتمی سیگنال های موثر تشخیص داده شد. البته برخی از سیگنال ها به صورت تجربی براساس لاجیک گاورنر و برخی نیز با استناد به مقالات انتخاب شد.
4
1
اثر پیش پردازش شامل detrend کردن، remove mean، نرمالیزه کردن بررسی شد و نتایج نشان داد بدون این عملیات نتایج بهتری حاصل می شود. علاوه بر این فرآیند post process هم بعد از بدست امدن مدل لازم است که پیچیدگی اضافه می کند.
5
با بهره گیری از تجربه اولیه مدل نهایی به صورت مدل فرآیندی و استناد به لاجیک گاورنر و بهره گیری از اطلاعات سیگنال PARUM شناسایی در مد عملکردی فرکانس با سوخت گاز و تنها براساس برنر پریمیکس صورت گرفت. در این بخش از ترکیب سیگنال های مختلف که در گام 4 ام انتخاب شده بود استفاده شد.
6
براساس لاجیک گاورنر با بهره گیری از سیگنال NSTERN، سیگنال های وابسته حذف و سیگنال های مستقل برای شناسایی مدل براساس مدل فرآیندی انتخاب شدند.حذف سیگنال وابسته HVL نیاز به ورودی جایگزین برای بهبود مدل داشت. برای این منظور مشخصات دما و فشار سوخت نیز به عنوان سیگنال موثر برای ارزیابی انتخاب شدند.
7
برای حذف آفست های مدل شناسایی شده در مگاوات های بالا و پایین، نقطه عملکردی 90 مگاوات برای بدست آوردن دو مدل فرآیندی برای مگاوات های بالا و پایین انتخاب شد. همچنین از روش هم رنج کردن داده ها با در نظر گرفتن مقدار ماکزیمم آنها استفاده شد و نتایج بهبود قابل ملاحظه ای نداشت.
8
در گام اول با در نظر گرفتن تعدادی محدودی سیگنال ورودی شامل Ymin، ATK، HVL و سرعت و در نظر گرفتن خروجی PEL براساس کل مدهای عملکردی توربین گاز و برای عملکرد توربین در هر دو نوع سوخت و با هر برنری براساس مدل ARX و مدل FOPDT شناسایی انجام شد. چون به صورت بازه زمانی کوتاه و با انتخاب کاربر شناسایی انجام میشد نتیجه قابل قبول بود ولی به عنوان مدل جامع برای تمام زمان ها قابل قبول نبود.
در این گام اثر غیرخطی گری ها و تعیین نقاط شکست برای multi model مورد بررسی قرار گرفت.
3

## Slide 2
1
2
3
4
ساختار مناسب مدل
وجود آفست در مگاوات خیلی بالا و یا خیلی پایین
منفی شدن گین مربوط به مدل فرآیندی Ymin
انتخاب داده آموزش مناسب از بین 12 ماه (داده مناسب با ترکیب ماه های مختلف برای پوشش تمام مگاوات ها در نظر گرفته شده است و داد ه های تست هر ماه به صورت سخت گیرانه برای بدترین شرایط انتخاب شده است.)
5
دینامیک
چالش ها
نتیجه نهایی
Model: P2ZUD
Input = [YMIN (CPD1-1.01325) CTD ((CTD).^2) NSTERN];
با استناد به لاجیک گاورنر و براساس نحوه ایجاد سیگنال دمای اصلاح شده توربین توان دوم دمای ورودی به کمپرسور به عنوان ورودی انتخاب شد به حد قابل ملاحظه ای آفست را کاهش داد. مزیت این ساختار استفاده از یک مدل خطی براساس ورودی های مستقل است.